附件 1、中央研究院高防護實驗室申請啟用文件資料檢核表

| 分類 | 文件項目 | 說明 | 檢核結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.生安會同意紀錄及用途說明 | A_1 設置單位生安會同意啟用之會議紀錄 | 本項送本院生安會不需檢附 | □已完成 □未完成 |
|  | A_2 申請高防護實驗室之用途說明 | 敘明該高防護實驗室規劃用途及預計可能操作之病原體。 | □已完成 □未完成 |
| B.檢核表 | B_1 疾病管制署-BSL-3/ABSL-3 實驗室生物安全及生物保全檢核表 | 1. 請依此查檢表進行自評，詳細填寫實驗室符合條文之結果及說明，並檢附佐證文件；佐證文件請敘明所對應之申請啟用文件資料名稱及頁碼/行數或條文等，以利審查。 2. 檢附之佐證文件如已彙整成冊者，請編制新頁碼。 | □已完成 □未完成 |
| C.生物安全及生物保全標準作業文件 | C_1 實驗室生物安全計畫 |  | □已完成 □未完成 |
|  | C_2 實驗室生物風險評鑑規定 |  | □已完成 □未完成 |
|  | C_3 實驗室生物保全管理文件 | 生物保全計畫、執行生物保全風險評鑑之記錄…等。 | □已完成 □未完成 |
|  | C_4 門禁管制及訪客管理規定 | 管理計畫(如授權對象、權限範圍、執行方法及紀錄等)。 | □已完成 □未完成 |
|  | C_5 實驗室人員訓練及考核規定 | 1.人員訓練/考核計畫。 2.實驗室人員相關授權規定。 3.實驗室工作人員之生物安全及生物保全訓練及考核紀錄。 | □已完成 □未完成 |
|  | C_6 健康管理、監視及免疫接種 規定 | 健康監視計畫，如健康檢查、免疫接種、症狀就醫及通報等。 | □已完成 □未完成 |
|  | C_7 使用個人防護裝備規定 | 個人防護裝備規定及呼吸防護計畫等。 | □已完成 □未完成 |
|  | C_8 實驗室內部稽核規定 | 內部稽核計畫等。 | □已完成 □未完成 |
|  | C_9 實驗室優良微生物操作規範 |  | □已完成 □未完成 |
|  | C_10 阻隔區域內部特定安全工作實務之標準作業程序 | 1.該實驗室操作相關標準作業程序等。 2.涉及感染性物質及/或受感染動物的程序或工作。 | □已完成 □未完成 |
|  | C_11人員、動物及材料進出程序 |  | □已完成 □未完成 |
|  | C_12 內務整理計畫 |  | □已完成 □未完成 |
|  | C_13 囓齒動物及昆蟲控制計畫 | 害蟲管制計畫等。 | □已完成 □未完成 |
|  | C_14 消毒及滅菌規定 | 1.實驗室清消或除汙規定。 2.汙水處理系統之消毒規定。 | □已完成 □未完成 |
|  | C_15 感染性廢棄物（含廢液）處 理作業規定 | 廢棄物處理及清運管理規定等。 | □已完成 □未完成 |
|  | C_16 感染性生物材料庫存管理、處分(新增、刪除、移轉項目)、輸出入等相關規定 |  | □已完成 □未完成 |
|  | C_17 感染性物質移動及運送安全規定 | 感染性物質運送包裝及安全規定。 | □已完成 □未完成 |
|  | C_18 實驗室生物安全緊急應變計畫及意外事件處理程序 | 1.緊急應變計畫。 2.意外事件通報處理規定。 | □已完成 □未完成 |
|  | C_19 動物作業注意事項 |  | □已完成 □未完成 |
|  | C_20 設施及儀器設備管理或維護計畫 | 應訂有以下設施/設備之使用、保養、維修、更換及運轉檢測之規定： 1.生物安全櫃。 2.高壓滅菌器。 3.除汙設備/技術及其警報系統。 4.HEPA 過濾器（包括空調系統、BSC、廢水儲存槽排氣閥及小型管路(in-line)之 HEPA過濾器）。 5.進水逆流防護裝置。 6.緊急發電機及不斷電系統。 7.通訊系統。 8.初級阻隔裝置(例如製程設備、密閉系統)。 9.門禁系統及保全系統之運作。 10.阻隔屏障、填塞材料及表面貫穿處的完整性。 11.機械式或電子式門互鎖之運作。 | □已完成 □未完成 |
| D.工程設計圖及竣工圖 (A3 大小彩圖) | D_1 實驗室平面圖 | 請標明門、窗、儀器、生物安全櫃等安全設備位置、個人防護裝備更換區域、水槽位置、洗眼器(或緊急沖身洗眼器)、除汙設備/技術等。 | □已完成 □未完成 |
|  | D_2 實驗室平面圖(請標示壓力或各區域之相對壓差) | 1. 圖面請標示各區域之壓力值。(絕對壓力值或計算之壓力值，參考點為公共走廊)。 2. 圖面請標示各區域之壓差值。壓差值須能明確說明兩區域之相對位置。 【備註】實驗工作區與相鄰髒汙更換區之負壓差、髒汙更換區相對於公共走道之負壓差在12.5 Pa以上。 | □已完成 □未完成 |
|  | D_3 動線圖 | 1.人流動線。 2.物流動線。 3.廢棄物清運動線。 4.實驗動物動線 (ABSL-3 適用)。 | □已完成 □未完成 |
|  | D_4 通風空調管路平面圖及立面圖 | 1.圖面須顯示通風空調管路與BSC 及通風安全設備之關聯。 2.確認為獨立進氣及排氣系統，如空氣系統與其他區域結合處，應標示 HEPA 過濾器或隔離風門（例如氣密風門）。 3.通風空調管路使用金屬硬管規格說明。 4.標示風機風量、HEPA 額定風量及管路直徑等。 | □已完成 □未完成 |
|  | D_5 阻隔區域進排水管道和儀表圖(Piping and Instrument Diagram ，P&ID) | 1.標示進水遮斷閥及其他控制裝置。 2.標示隔離閥及進水逆流防護裝置。 | □已完成 □未完成 |
|  | D_6 高壓滅菌器排水管路圖 | 1.請說明冷凝水排放於阻隔屏障內或外。 2.未連接阻隔屏障內部的排水管道時，須先經有效除汙(例如裝有 HEPA 過濾器) 。 | □已完成 □未完成 |
|  | D_7 進水隔離閥證明、進水逆流防護證明、水封證明 | 依據 ISO 13693-1、CAN/CSA-B64.10/B64.10.1 或同等級國家/國際標準，進水服務須安裝隔離閥(isolation valve)以及進水逆流防護。 | □已完成 □未完成 |
|  | D_8 汙水處理系統/儲存槽 | 排氣閥須裝有 HEPA 過濾器，請標明 HEPA 位置。 | □已完成 □未完成 |
| E.檢測報告 | E_1 實驗室完整性測試報告 | 實驗室氣密測試，採氣流煙霧測試。 | □已完成 □未完成 |
|  | E_2 HEPA 合格證明 | 1. 規格文件。 2. 符合 IEST-RP-CC001.5 或同等級國家/國際標準(尺寸、額定風量等經認證檢測單位之證明文件)。 3. 由具認證資格之測試實驗室(如通過 ISO17020 或其他檢驗機構認證標準之實驗室)出具檢測報告。 | □已完成 □未完成 |
|  | E_3 HEPA 過濾器完整性測試 | 查證安裝 HEPA 過濾器的性能。依據 IEST-RP-CC034.3、IEST-RP-CC006.3 或相同等級國家/國際標準於現場進行微粒掃描測試。如無法進行掃描測試，可使用全效率測試、探針測試或相同等級國家/國際標準測試。 | □已完成 □未完成 |
|  | E_4 HEPA 過濾器箱(框)壓力測試報告 | 依據 ASME N511 及 AG-1 標準或同等級國家/國際標準，能承受1000 Pa 壓力的結構變化。 | □已完成 □未完成 |
|  | E_5 隔離風門之合格證明文件 | 建議提供原廠證明文件。 | □已完成 □未完成 |
|  | E_6 通風空調系統功能測試報告及負壓穩定度測試 | 依據阻隔區域設計，查證通風空調系統及控制模擬系統元件失效情境，包括排氣風機、進氣風機、電力及Ⅱ級 B2 類型 BSC 排氣風機（如有設置）。驗收標準包括證明在阻隔門處無逆流的向內定向氣流；II 級 B2 類型 BSC 回噴最小化；通風空調系統警報及互鎖依據預期運作。 負壓穩定度測試應包含下列重點： BSC 風機與實驗室排氣風機互控機制，請於下列模擬情境下測試 BSC 操作口之煙流測試結果及實驗室門縫無產生正壓之狀況： 空調開機及單台 BSC 開機運轉且同時有人員進出（每天 2 次）實驗室。 空調開機及 2 台以上（依實驗室 BSC 台數而異）BSC 同時開機運轉且同時有人員進出（每天 2次）實驗室。 空調開機及多台（2 台以上） BSC 輪流開機運轉且同時 有人員進出（每天 2 次） 實驗室。 於下列模擬之情境下，確認BSC 開、關機之瞬間，於 BSC操作口無正壓產生之狀況，以煙流測試證明（可拍照錄影存證）。採A2 型式 BSC 者，另於集氣罩 （canopy hood）開口間隙處以煙流測試證明無正壓產生之狀況，且運轉中間隙處須保持負壓狀態。 空調開機及單台 BSC開、關 機。 空調開機及 2 台以上（依實驗室 BSC 台數而異）BSC 輪流 開、關機。 須有上述運轉條件下，實驗室之 一星期連續溫度、濕度及負壓紀 錄曲線圖（人員進出時間點需明 確標記於曲線圖上，其量測最小 單位須小於分鐘）。 | □已完成 □未完成 |
|  | E_7 風量、換氣率、排氣口平均 速度測試報告 | 1.排氣口平均速度達 15 m/s 以上。 2.實驗工作區換氣率（air change per hour， ACH）每小時 12 次以上。 | □已完成 □未完成 |
|  | E_8 進排氣系統管路密閉測試(查證安裝的進氣及排氣管道的完整性測試(壓力衰減測試) | 1.依據 ANSI/SMACNA 016 Seal Class A 要求或同等級國家/國際標準，位於阻隔屏障及進排氣管道需氣密密封。 2.管道須預留燻蒸消毒、定期測試之測 試孔或放樣孔。 3.位於進氣逆流防護及阻隔屏障之間的進氣管道、位於阻隔屏障及 HEPA 過濾器之間的排氣管道、或阻隔屏障及隔離風門之間的排氣管道，依據ASME N511 標準進行目視檢查及現場壓力衰減測試；測試壓力依據 ASME AG-1 標準。允收標準包括：在最低測試壓力 1,000 Pa 時，洩漏率不得超過體積/分鐘的 0.1%。 | □已完成 □未完成 |
|  | E_9 其他實驗室環境測試 | 1. 溫濕度測試：依實驗室人員舒適為原則，建議溫度宜在 21±2℃之內，濕度在 60±10%之內。 2.照度測試：淨照度需大於 500流明。 | □已完成 □未完成 |
|  | E_10 警報測試 | 依據實驗室相關 SOP，如風機故障、互鎖、壓力失效…等警報測試。 | □已完成 □未完成 |
|  | E_11 負載測試 | 維持阻隔及生物保全等重要支援設備，須有緊急備用電源及不斷電系統。並有負載測試。 | □已完成 □未完成 |
|  | E_12 BSC 及其他初級阻隔裝置測試合格報告 | BSC 功能確效測試報告（含檢測儀器校正報告）。 | □已完成 □未完成 |
|  | E_13 具有 HEPA 過濾通風箱的初級阻隔飼育籠系統或局部阻隔飼育籠系統合格報告 | 本項僅 ABSL 實驗室或具相關設備者檢附。 | □已完成 □未完成 □不適用 |
|  | E_14 除汙設備規格文件 | 高壓滅菌器功能確效測試報告（含檢測儀器校正報告、高壓滅菌鍋安全檢查合格證，並提供佐證資料說明高壓滅菌鍋之排氣、排水過濾裝置、過濾孔徑及排氣閥 HEPA 之情況）。 化學除汙設備/技術，如泡消桶的供應桶設有低水位警報。 | □已完成 □未完成 |
|  | E_15 汙水處理系統 | 1. 防止堵塞的機制。 2. 故障警報。 3. 溫度監控裝置年度校正報告。 4. 排氣管路須裝設 HEPA 過濾器。 5. 汙水處理系統/汙水暫存槽滿載處理量說明及過載預防措施說明。 | □已完成 □未完成 |
|  | E_16 通往汙水處理系統之排水管道進行測試 | 1.排水系統的保壓測試在標準規定壓力規格為 35,000 Pa(表壓)下進行。 2.排水系統的保壓測試，包括所有排水管及相關管道，以及與汙水處理系統相連接的排氣管。 | □已完成 □未完成 |
| F.人員訓練及考核紀錄 | F_1 實驗室相關工作人員生物安全及生物保全訓練及考核紀錄 | 1. 新進人員提供中央主管機關認可之實驗室生物安全15小時訓練課程合格證明。 2. 高防護實驗室實地訓練及考核證明。 3. 近一年參加在職教育訓練課程清單 | □已完成 □未完成 |